## UPS SEDE
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
PROYECTO: |  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS, EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y MAYA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | UPS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2025
DOMICILIO: |  | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 | IM-AR-GTO-248-2024 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-707-2025
|  | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 | ADL-AR-GTO-444-2025
|  | 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025
4).- AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE 6, GUANAJUATO, GTO.
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
UPS SEDE Y ZAPATA
MANTENIMIENTOS
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
1 |  | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA MERLIN GERIN ELECTRIC, MODELO COMET DE 40 KVAS, NÚMERO DE SERIE B07-10120. (UBICADO EN PLANTA BAJA DE LA TORRE "A".) | 1 | 5 |  | 0
2 |  | EQUIPO DE ENRGÍA ININTERRUMPIDA MARCA INDUSTRONIC, MODELO UPS-IND 1238, DE 6KVA/4.2KW, NÚMERO DE SERIE 040215047 (UBICADO EN TERCER NIVEL DE LA TORRE "A") | 1 | 5 |  | 0
3 |  | EQUIPO DE ENRGÍA ININTERRUMPIDA MARCA POWER-ALL, MODELO FRUK-03, CAPACIDAD 6000VA/4800W (UBICADO EN PLANTA BAJA DEL INMUEBLE "ZAPATA") | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. AL INICIO DEL SERVICIO, SE DEBERÁ REVISAR EL HISTORIAL DE ALARMAS QUE PRESENTE EL EQUIPO Y PLASMARLO EN EL INFORME DEL SERVICIO.
2. REVISAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, TALES COMO: VOLTAJES A LA ENTRADA, A LA SALIDA, VOLTAJE A LA SALIDA ENTRE NEUTRO Y TIERRA Y SI EL VALOR ES MAYOR A 1.5 VOLTS ELABORAR DICTAMEN, FRECUENCIA A LA ENTRADA, A LA SALIDA, CONSUMOS DE CORRIENTE POR FASE A LA ENTRADA Y A LA SALIDA, PORCENTAJE DE CARGA A LA QUE ESTA TRABAJANDO EL EQUIPO.
3. SE DEBERÁ REVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES
4. REALIZAR LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
5. REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, UTILIZANDO AIRE COMPRIMIDO, DESENGRASANTE, LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LÍQUIDO ANTIESTÁTICO Y DIELÉCTRICO.
6. INSPECCIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS REVISAR Y APRETAR LAS CONEXIONES DE TODOS LOS BORNES.
7. REVISAR VOLTAJES DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, ASÍ COMO EL VOLTAJE TOTAL DEL BANCO. DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN EL REPORTE SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA EN LOS VOLTAJES DE OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS, SE DEBERÁ IR GENERANDO CON CADA MEDICIÓN UNA GRAFICA ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS.
8. REALIZAR PRUEBAS AL UPS, SIMULAR FALLA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE A LA SALIDA DEL EQUIPO, A CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, A LOS CINCO, DIEZ Y QUINCE MINUTOS QUE DURE LA PRUEBA.
9. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE. SE DEBERÁN DE SUSTITUIR UNA VEZ AL AÑO (EN EL MES DE JULIO) SIN COSTO PARA EL CONSEJO DE JUDICATURA FEDERAL.
10. EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA FALLA DURANTE LAS PRUEBAS, Y SE DETECTE EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA BATERÍA U OTRO COMPONENTE, SE DEBERÁ ELABORAR EL DICTAMEN DEL MOTIVO O CAUSA QUE ESTA ORIGINANDO LA FALLA.
11. DEBERÁ REALIZAR EL BALANCEO DE CARGAS AL TABLERO QUE ES ALIMENTADO POR EL UPS, COORDINÁNDOSE CON EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE PARA REALIZAR EL CORTE DE ENERGÍA EN LOS CIRCUITOS INVOLUCRADOS.
12. SE DEBERÁ REALIZAR, PREVIA PROGRAMACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE, UN APAGADO TOTAL Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, PARA REVISAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.
13. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN EN CABLES ALIMENTADORES (FASES Y NEUTRO), Y SI EXISTEN DIFERENCIAS EN CAPACIDADES DE CONDUCTORES Y PROTECCIÓN O CALENTAMIENTO DEBERÁ DE REPORTARSE, Y DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR LA SOLUCIÓN. DEBERÁ ENTREGARSE REPORTE DE MEDICIONES.
14. SE DEBERÁ PASAR A BYPASS EL EQUIPO, PARA PROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
15. PRUEBAS Y MEDICIÓN AL SISTEMA DE TIERRAS DEL UPS, COMPROBAR AMARRES, CONECTORES Y MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, LA CUAL NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 5 OHMS. EN SU CASO, DAR DICTAMEN PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA. ELABORAR UN DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE SU UBICACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, Y EN CASO DE SER NECESARIO EL MANTENIMEINTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA DE TIERRAS, APLICACIÓN DE LUBRICANTES AL SISTEMA DE TIERRAS.
16. LIMPIEZA PROFUNDA INTERIOR, Y APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN FUERZA Y CONTROL, SOPLETEADO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS A BASE DE AIRE COMPRIMIDO. SE DEBERÁ COLOCAR LIQUIDO DIELÉCTRICO EN PARTES ELÉCTRICAS "VIVAS". LIMPIEZA EXTERIOR CON LÍQUIDO ANTIESTÁTICO.
17. IDENTIFICAR LOS EQUIPOS QUE SON RESPALDADOS POR EL UPS Y VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE ESTOS SE ENCUENTREN BIEN CONECTADOS Y RESPALDADOS POR EL EQUIPO. EMITIR REPORTE O DICTAMEN.
18. REVISIÓN DE LA DESCARGA Y TRANSFERENCIA DE LAS BATERÍAS, REALIZANDO PRUEBAS DE CAMPO.
19. PRUEBA DE DESCARGA DE BATERÍAS DURANTE UN PERIODO DE CORTA DURACIÓN TOMAR LECTURAS Y REGISTRARLAS.
20. REVISIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN LAS BATERÍAS.
21. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL BYPASS CON Y SIN CARGA.
22. REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN.
23. REVISIÓN Y MEDICIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DEL UPS, SIN CARGA Y CON CARGA.
24. MEDICIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (VOLTAJE REGULADO), SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.
25. REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN AL UPS Y TABLERO DE CARGA.
26. MEDIR VOLTAJE DE SALIDA (VOLTAJE REGULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.
27. PRUEBA DE TERMOGRAFÍA EN TABLERO DE INTERRUPTORES PARA DETECCIÓN DE POSIBLES SOBRECALENTAMIENTOS O UTILIZAR TERMÓMETRO DE INFRARROJO, EL EQUIPO DEBE ESTAR EN OPERACIÓN.
28. REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTODIAGNÓSTICO DEL EQUIPO.
29. APLICACIÓN DE ANTIESTÁTICOS A LAS TARJETAS INTERNAS.
EN EL MES DE ABRIL SE DEBERÁN DE SUSTITUIR 36 BATERÍAS CON CARACTERISTICAS: 12V, 40AMP. 10HRS TO 1.80VPC, EQUALIZING VOLTAJE 14.1 TO 14.4 14.4V @25° C, FLOAT VOLTAGE 13.5V@ 25°C PARA EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA MERLIN GERIN ELECTRIC, MODELO COMET DE 40 KVAS, NÚMERO DE SERIE B07-10120. (UBICADO EN PLANTA BAJA DE LA TORRE "A"
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A. |  | 0
|  | IMPORTE TOTAL SEDE Y ZAPATA |  | TOTAL |  | 0
UPS MAYA
MANTENIMIENTOS
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
SITE PRINCIPAL
4 |  | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 6KVA MARCA EATON9PX P/N 9104-12585-00P S/N: REV:02 INPUT-: 200/208/220/230/240V-,24A. 50/60HZ 1+N+PE OUTPUT-:50/60HZ 1+N+PE (UBICADO EN PRIMER NIVEL) | 1 | 5
CUARTO DE VIDEOGRABACIÓN TRIBUNAL 3
5 |  | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 6KVA MARCA EATON 9PX MODELO: 9PX6K P/N: 9104-12585-00P S/N G205G04066 REV:02 INPUT-: 200/208/220/230/240V-,24A, 50/60HZ 1+N+PE OUTPUT-:50/60HZ 1+N+PE (UBICADO EN PRIMER NIVEL) | 1 | 5
|  | CUARTO DE VIDEOGRABACIÓN TRIBUNAL 2 |  |  |  | 0
6 |  | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 6KVA MARCA EATON 9PX MODELO: 9PX6K P/N: 9104-12585-00P S/N G205G04066 REV:02 INPUT-: 200/208/220/230/240V-,24A, 50/60HZ 1+N+PE OUTPUT-:50/60HZ 1+N+PE (UBICADO EN PLANTA BAJA) | 1 | 5 |  | 0
|  | CUARTO DE VIDEOGRABACIÓN TRIBUNAL 1 |  |  |  | 0
7 |  | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 6KVA MARCA EATON 9PX MODELO: 9PX6K P/N: 9104-12585-00P S/N G205G04066 REV:03 INPUT-: 200/208/220/230/240V-,24A, 50/60HZ 1+N+PE OUTPUT-:50/60HZ 1+N+PE (UBICADO EN PLANTA BAJA) | 1 | 5
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. AL INICIO DEL SERVICIO, SE DEBERÁ REVISAR EL HISTORIAL DE ALARMAS QUE PRESENTE EL EQUIPO Y PLASMARLO EN EL INFORME DEL SERVICIO.
2. REVISAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, TALES COMO: VOLTAJES A LA ENTRADA, A LA SALIDA, VOLTAJE A LA SALIDA ENTRE NEUTRO Y TIERRA Y SI EL VALOR ES MAYOR A 1.5 VOLTS ELABORAR DICTAMEN, FRECUENCIA A LA ENTRADA, A LA SALIDA, CONSUMOS DE CORRIENTE POR FASE A LA ENTRADA Y A LA SALIDA, PORCENTAJE DE CARGA A LA QUE ESTA TRABAJANDO EL EQUIPO.
3. SE DEBERÁ REVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES
4. REALIZAR LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
5. REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, UTILIZANDO AIRE COMPRIMIDO, DESENGRASANTE, LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LÍQUIDO ANTIESTÁTICO Y DIELÉCTRICO.
6. INSPECCIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS REVISAR Y APRETAR LAS CONEXIONES DE TODOS LOS BORNES.
7. REVISAR VOLTAJES DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, ASÍ COMO EL VOLTAJE TOTAL DEL BANCO. DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN EL REPORTE SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA EN LOS VOLTAJES DE OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS, SE DEBERÁ IR GENERANDO CON CADA MEDICIÓN UNA GRAFICA ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS.
8. REALIZAR PRUEBAS AL UPS, SIMULAR FALLA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE A LA SALIDA DEL EQUIPO, A CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, A LOS CINCO, DIEZ Y QUINCE MINUTOS QUE DURE LA PRUEBA.
9. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE. SE DEBERÁN DE SUSTITUIR UNA VEZ AL AÑO (EN EL MES DE JULIO) SIN COSTO PARA EL CONSEJO DE JUDICATURA FEDERAL.
10. EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA FALLA DURANTE LAS PRUEBAS, Y SE DETECTE EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA BATERÍA U OTRO COMPONENTE, SE DEBERÁ ELABORAR EL DICTAMEN DEL MOTIVO O CAUSA QUE ESTA ORIGINANDO LA FALLA.
11. DEBERÁ REALIZAR EL BALANCEO DE CARGAS AL TABLERO QUE ES ALIMENTADO POR EL UPS, COORDINÁNDOSE CON EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE PARA REALIZAR EL CORTE DE ENERGÍA EN LOS CIRCUITOS INVOLUCRADOS.
12. SE DEBERÁ REALIZAR, PREVIA PROGRAMACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE, UN APAGADO TOTAL Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, PARA REVISAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.
13. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN EN CABLES ALIMENTADORES (FASES Y NEUTRO), Y SI EXISTEN DIFERENCIAS EN CAPACIDADES DE CONDUCTORES Y PROTECCIÓN O CALENTAMIENTO DEBERÁ DE REPORTARSE, Y DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR LA SOLUCIÓN. DEBERÁ ENTREGARSE REPORTE DE MEDICIONES.
14. SE DEBERÁ PASAR A BYPASS EL EQUIPO, PARA PROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
15. PRUEBAS Y MEDICIÓN AL SISTEMA DE TIERRAS DEL UPS, COMPROBAR AMARRES, CONECTORES Y MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, LA CUAL NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 5 OHMS. EN SU CASO, DAR DICTAMEN PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA. ELABORAR UN DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE SU UBICACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, Y EN CASO DE SER NECESARIO EL MANTENIMEINTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA DE TIERRAS, APLICACIÓN DE LUBRICANTES AL SISTEMA DE TIERRAS.
16. LIMPIEZA PROFUNDA INTERIOR, Y APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN FUERZA Y CONTROL, SOPLETEADO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS A BASE DE AIRE COMPRIMIDO. SE DEBERÁ COLOCAR LIQUIDO DIELÉCTRICO EN PARTES ELÉCTRICAS "VIVAS". LIMPIEZA EXTERIOR CON LÍQUIDO ANTIESTÁTICO.
17. IDENTIFICAR LOS EQUIPOS QUE SON RESPALDADOS POR EL UPS Y VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE ESTOS SE ENCUENTREN BIEN CONECTADOS Y RESPALDADOS POR EL EQUIPO. EMITIR REPORTE O DICTAMEN.
18. REVISIÓN DE LA DESCARGA Y TRANSFERENCIA DE LAS BATERÍAS, REALIZANDO PRUEBAS DE CAMPO.
19. PRUEBA DE DESCARGA DE BATERÍAS DURANTE UN PERIODO DE CORTA DURACIÓN TOMAR LECTURAS Y REGISTRARLAS.
20. REVISIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN LAS BATERÍAS.
21. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL BYPASS CON Y SIN CARGA.
22. REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN.
23. REVISIÓN Y MEDICIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DEL UPS, SIN CARGA Y CON CARGA.
24. MEDICIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (VOLTAJE REGULADO), SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.
25. REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN AL UPS Y TABLERO DE CARGA.
26. MEDIR VOLTAJE DE SALIDA (VOLTAJE REGULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.
27. PRUEBA DE TERMOGRAFÍA EN TABLERO DE INTERRUPTORES PARA DETECCIÓN DE POSIBLES SOBRECALENTAMIENTOS O UTILIZAR TERMÓMETRO DE INFRARROJO, EL EQUIPO DEBE ESTAR EN OPERACIÓN.
28. REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTODIAGNÓSTICO DEL EQUIPO.
29. APLICACIÓN DE ANTIESTÁTICOS A LAS TARJETAS INTERNAS.
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A. |  | 0
|  | IMPORTE TOTAL MAYA |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A. |  | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA |  | TOTAL |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## UPS CJPF
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
PROYECTO: |  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS, EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y MAYA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | UPS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CJPF 2025
DOMICILIO: |  | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 | IM-AR-GTO-248-2024 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-707-2025
|  | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 | ADL-AR-GTO-444-2025
|  | 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025
4).- AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE 6, GUANAJUATO, GTO.
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
UPS CJPF
MANTENIMIENTOS
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
1 |  | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA POWER-ALL, MODELO FRUK O3, NUMERO DE PARTE FRUK19-6000HV-01CT, DE 6 KVAS, , (UBICADO EN CECOM MONITOREO) | 1 | 5 |  | 0
2 |  | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA POWER-ALL, MODELO PA DSP20-3, DE 20 KVAS, NÚMERO DE SERIE 1603P0324008 (UBICADO EN SITE) | 1 | 5 |  | 0
3 |  | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA POWER-ALL, MODELO PA DSP10-3, DE 10 KVAS, NÚMERO DE SERIE 1601P0063017 (UBICADO EN CUARTO DE VIDEOGRABACIÓN 1ER NIVEL) | 1 | 5 |  | 0
4 |  | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA POWER-ALL, MODELO SERIE DSP, DE 10 KVAS, NÚMERO DE SERIE 110026235C32437600012 (UBICADO EN CUARTO DE VIDEOGRABACIÓN 2DO NIVEL) | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. AL INICIO DEL SERVICIO, SE DEBERÁ REVISAR EL HISTORIAL DE ALARMAS QUE PRESENTE EL EQUIPO Y PLASMARLO EN EL INFORME DEL SERVICIO.
2. REVISAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, TALES COMO: VOLTAJES A LA ENTRADA, A LA SALIDA, VOLTAJE A LA SALIDA ENTRE NEUTRO Y TIERRA Y SI EL VALOR ESTA FUERA DE PARAMETRO ELABORAR DICTAMEN, FRECUENCIA A LA ENTRADA, A LA SALIDA, CONSUMOS DE CORRIENTE POR FASE A LA ENTRADA Y A LA SALIDA, PORCENTAJE DE CARGA A LA QUE ESTA TRABAJANDO EL EQUIPO.
3. SE DEBERÁ REVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES
4. REALIZAR LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
5. REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, UTILIZANDO AIRE COMPRIMIDO, DESENGRASANTE, LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LÍQUIDO ANTIESTÁTICO Y DIELÉCTRICO, ASI COMO LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, TOMAR TEMPERATURA DENTRO DEL ÁREA DONDE SE UBICA EL UPS.
6. INSPECCIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS REVISAR Y APRETAR LAS CONEXIONES DE TODOS LOS BORNES, SOPLETEO DEL BANCO DE BATERIAS.
7. REVISAR VOLTAJES DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, ASÍ COMO EL VOLTAJE TOTAL DEL BANCO. DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN EL REPORTE SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA EN LOS VOLTAJES DE OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS, SE DEBERÁ IR GENERANDO CON CADA MEDICIÓN UNA GRAFICA ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS.
8. REALIZAR PRUEBAS AL UPS, SIMULAR FALLA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE A LA SALIDA DEL EQUIPO, A CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, A LOS CINCO, DIEZ Y QUINCE MINUTOS QUE DURE LA PRUEBA.
9. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE.
10. EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA FALLA DURANTE LAS PRUEBAS, Y SE DETECTE EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA BATERÍA U OTRO COMPONENTE, SE DEBERÁ ELABORAR EL DICTAMEN DEL MOTIVO O CAUSA QUE ESTA ORIGINANDO LA FALLA.
11. DEBERÁ REALIZAR EL BALANCEO DE CARGAS AL TABLERO QUE ES ALIMENTADO POR EL UPS, COORDINÁNDOSE CON EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE PARA REALIZAR EL CORTE DE ENERGÍA EN LOS CIRCUITOS INVOLUCRADOS.
12. SE DEBERÁ REALIZAR, PREVIA PROGRAMACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE, UN APAGADO TOTAL Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, PARA REVISAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.
13. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN EN CABLES ALIMENTADORES (FASES Y NEUTRO), Y SI EXISTEN DIFERENCIAS EN CAPACIDADES DE CONDUCTORES Y PROTECCIÓN O CALENTAMIENTO DEBERÁ DE REPORTARSE, Y DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR LA SOLUCIÓN. DEBERÁ ENTREGARSE REPORTE DE MEDICIONES.
14. SE DEBERÁ PASAR A BYPASS EL EQUIPO, PARA PROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
15. PRUEBAS Y MEDICIÓN AL SISTEMA DE TIERRAS DEL UPS, COMPROBAR AMARRES, CONECTORES Y MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, LA CUAL NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 5 OHMS Y DAR DICTAMEN PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA. ELABORAR UN DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE SU UBICACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, Y APLICACIÓN DE LUBRICANTES AL SISTEMA DE TIERRAS.
16. LIMPIEZA PROFUNDA INTERIOR, Y APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN FUERZA Y CONTROL, SOPLETEADO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS A BASE DE AIRE COMPRIMIDO. SE DEBERÁ COLOCAR LIQUIDO DIELÉCTRICO EN PARTES ELÉCTRICAS "VIVAS". LIMPIEZA EXTERIOR CON LÍQUIDO ANTIESTÁTICO.
17. IDENTIFICAR LOS EQUIPOS QUE SON RESPALDADOS POR EL UPS Y VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE ESTOS SE ENCUENTREN BIEN CONECTADOS Y RESPALDADOS POR EL EQUIPO. EMITIR REPORTE O DICTAMEN.
18. REVISIÓN DE LA DESCARGA Y TRANSFERENCIA DE LAS BATERÍAS, REALIZANDO PRUEBAS DE CAMPO.
19. PRUEBA DE DESCARGA DE BATERÍAS DURANTE UN PERIODO DE CORTA DURACIÓN TOMAR LECTURAS Y REGISTRARLAS.
20. REVISIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN LAS BATERÍAS.
21. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL BYPASS CON Y SIN CARGA.
22. REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN.
23. REVISIÓN Y MEDICIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DEL UPS, SIN CARGA Y CON CARGA.
24. MEDICIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (VOLTAJE REGULADO), SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.
25. REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN AL UPS Y TABLERO DE CARGA.
26. MEDIR VOLTAJE DE SALIDA (VOLTAJE REGULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.
27. PRUEBA DE TERMOGRAFÍA EN TABLERO DE INTERRUPTORES PARA DETECCIÓN DE POSIBLES SOBRECALENTAMIENTOS O UTILIZAR TERMÓMETRO DE INFRARROJO, EL EQUIPO DEBE ESTAR EN OPERACIÓN.
28. REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTODIAGNÓSTICO DEL EQUIPO.
29. APLICACIÓN DE ANTIESTÁTICOS A LAS TARJETAS INTERNAS.
30. SOPLETEAR EL ÁREA EN DONDE SE LOCALIZA EL EQUIPO DE RESPALDO UPS CON ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL PARA EVITAR ACUMULAR POLVO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.
31. VERIFICAR LA CORRECTA TEMPERATURA DENTRO DEL ÁREA EN DONDE SE LOCALICE EL EQUIPO DE RESPALDO UPS.
32. LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERIORES, SE PASARÁ UN TRAPO HÚMEDO, PERFECTAMENTE EXPRIMIDO PARA RETIRAR LA SUCIEDAD Y EL POLVO ACUMULADO SOBRE LAS CUBIERTAS Y POSTERIORMENTE EL SECADO CON UN TRAPO SECO.
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A. |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA