## CCTV SEDE
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36251, GUANAJUATO, GTO.
2).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| CCTV SEDE Y ZAPATA |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | NVR MARCA Truvision Interlogix MODELO TVN-2232P | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de conexiones y apriete a las necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y en su caso corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
9.- Verificación y validación de usuarios y permisos (altas, bajas, cambios) si hay cambios, realizar las modificaciones correspondientes de forma inmediata, por personal designado de tecnología de la información.
10.- Verificación de configuración correcta de fecha y hora con reloj atómico.
11.- Actualización del software.
2 |  | MONITOR DE 24"MARCA Truvision Interlogix MODELO TVM-2402 | 9 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de monitor
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
3 |  | ESTACION DE TRABAJO CCTV MARCA AVIGILION MODELO HD-RMWS4-4MN-NA | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Revisión de bases de montaje y fijar.
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
7.- Pruebas de funcionamiento
4 |  | SWITCH DE VIDEO MARCA KRAMER MODELO VS-84UHD | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje de salida.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación
5 |  | UPS MARCA APC MODELO SURTD5000RMXLP3U | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje de salida.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
6 |  | PANTALLA DE MONITOREO MARCA SHARP MODELO PNY496 | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de monitor
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
7 |  | CONSOLA DE CONTROL PARA CAMARA PTZ MARCA TruVision Interlogix MODELO TVK-800 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión problemas.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento y movimiento con las cámaras
8 |  | SWITCH MARCA VIVOTEK MODELO AW-GEV-264B-370 | 10 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación entre puertos
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
9 |  | ROUTER MARCA FORTINET MODELO FG-100F | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación entre puertos
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
10 |  | MIDSPAN HIGH P0E MARCA VIVOTEK MODELO AP-GIC-011A-095 | 18 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje de salida.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
11 |  | UPS MARCA APC MODELO SRT3000RMXLA | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje de salida.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
12 |  | CAMARA FIJA MARCA INTERIOR Truvision Interlogix MODELO TVD-5408 | 52 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- En coordinación con el supervisor de CECOM revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de objetos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
13 |  | CAMARA FIJA EXTERIOR MARCA Truvision Interlogix MODELO TVD-5408 | 22 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- En coordinación con el supervisor de CECOM revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de objetos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
14 |  | PTZ MARCA VIVOTEK MODELO SD9364-EH | 18 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- Revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de obje-tos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA EDIFICIO SEDE |  |  |  | 0
EDIFICIO ZAPATA
MANTENIMIENTOS BIMESTRALES
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE T.V.
15 |  | CÁMARA A COLOR 1/3" 530 TVL RESOLUCIÓN 0.3 LUX F1.2, MARCA SAMSUNG 360, MODELO SDC-313 (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 6 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
-Verificación de cámaras revisando los siguientes puntos:
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- Revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de obje-tos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
16 |  | CÁMARA ALTA RESOLUCIÓN VARIFOCAL AUTOIRIS DE DOMO A COLOR SOBREPONER, (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 5 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
-Verificación de cámaras revisando los siguientes puntos:
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- Revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de obje-tos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
17 |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 8 ENTRADAS 5 AMPS, CON PROTECCIÓN INDIVIDUAL, MARCA PELCO, MCS8-5B (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de voltaje de salida.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
18 |  | GRABADOR MARCA PELCO MODELO DX-8100 (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## CA SEDE
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36251, GUANAJUATO, GTO.
|  | 2).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  |  |  | 2024-07-01
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| CONTROL DE ACCESO DE SEDE Y ZAPATA |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | PUERTA PARA PERSONAS CON CAPACIADADES DIFERENTES MARCA ARGUSA MODELO PM-200S | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos
3.-Sopletear gabinetes con aire a presión
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
2 |  | SOFWARE DE ADM. CONTROL DE ACCESO MARCA AVIGILON MODELO AC-APP-128R-ENT2 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.- Reconocimiento de Alarmas
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y en su caso corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
6.- Pruebas de operación, configuración, altas, bajas y programación.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.
8.- Chequeo de voltaje, corriente directa y corriente alterna.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora y alcohol isopropílico.
10.- Actualización del software.
3 |  | ESTACION DE TRABAJO MARCA AVIGILION MODELO HD-RMWS4-4MN-NA | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Limpieza de gabinetes con líquidos
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
7.- Inspección visual de conexiones y funcionamiento.
8.- Revisión de programación, pruebas de operatividad.
9.- Actualización del software.
10.- Limpieza exterior e interior del CPU (desarmado del CPU, conectores, limpieza en ventiladores, disipadores de calor y filtros en su caso, con aire comprimido, espuma limpiadora y alcohol isopropílico. (Una vez al año, coordinar el acceso con la administración.)
4 |  | SERVIDOR DE APLICACIONES MARCA AVIGILON MODELO HD-NVR4-STD | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Limpieza de gabinetes con líquidos
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
7.- Inspección visual de conexiones y funcionamiento.
8.- Revisión de programación, pruebas de operatividad.
9.- Actualización del software.
10.- Limpieza exterior e interior del CPU (desarmado del CPU, conectores, limpieza en ventiladores, disipadores de calor y filtros en su caso, con aire comprimido, espuma limpiadora y alcohol isopropílico. (Una vez al año, coordinar el acceso con la administración.)
5 |  | SERVIDOR DE ANALITICOS MARA AVIGILON MODELO HD-NVR4-STD | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Limpieza de gabinetes con líquidos
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
7.- Inspección visual de conexiones y funcionamiento.
8.- Revisión de programación, pruebas de operatividad.
9.- Actualización del software.
10.- Limpieza exterior e interior del CPU (desarmado del CPU, conectores, limpieza en ventiladores, disipadores de calor y filtros en su caso, con aire comprimido, espuma limpiadora y alcohol isopropílico. (Una vez al año, coordinar el acceso con la administración.)
6 |  | TORNIQUETE MARCA ARGUSA MODELO TR-8214S | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos
3.-Sopletear gabinetes con aire a presión
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Girar los torniquetes y verificar que no existan ruidos extraños ni obstrucciones
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
7 |  | BARRERA VEHICULAR MARCA DOORKING MODELO 1601 | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de voltajes.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión interior y exterior
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión de fotocelda
8.- Verificar que los elementos de fijación estén correctamente ajustados, y realizar el ajuste correspondiente.
9.- Verificar que los cables de conexión y de red se encuentren correctamente conectados.
8 |  | LECTORAS PARA PUERTAS MARCA HID MODELO R10SE | 126 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.(en caso de ser necesario)
8.- Pruebas de operación y revisión de leds.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora alcohol isopropílico y líquidos antiestáticos.
9 |  | LECTORAS PARA BARRERAS VEHICULARES MARCA HID MODELO R10SE | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.(en caso de ser necesario)
8.- Pruebas de operación y revisión de leds.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora alcohol isopropílico y líquidos antiestáticos.
10 |  | FUENTE DE PODER PARA ELECTRO IMAN MARCA EPCOM MODELO XP18DC20HD | 8 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos dilectrico y aire comprimido
3.-Sopletear gabinetes con aire a presión
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
7.- Chequeo de voltaje, corriente directa y corriente alterna.
11 |  | ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA MARCA RCI MODELO 904PB | 58 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Limpieza integral (interior y exterior) de estación manual desmontandola
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar..
12 |  | BOTON TIPO HONGO MARCA SECOLARM MODELO SD-7201-GCPE1 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
13 |  | UNIDAD CONTROLADORA MARCA AVIGILION MODELO AC-MER-CON-MR52 | 62 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza con aire comprimido y liquido dielectrico, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
8.- Revisar que no existan mensajes de error en LED o LCD, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
9.- En caso de existir mensajes de alertas, reportar con personal de tecnologías de la información.
10.- Verificar que los cables de corriente eléctrica, red y datos se encuentren correctamente conectados.
14 |  | ELECTRO IMAN MARCA XPR MODELO iGEM-3500 | 58 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de voltajes.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
15 |  | SOFTWARE DE ADMIN. CONTROL DE RONDAS MARCA PROXIGUARD MODELO Proxiguard Versión 7.3.1 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.- Reconocimiento de Alarmas
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y en su caso corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
6.- Pruebas de operación, configuración, altas, bajas y programación.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.
8.- Chequeo de voltaje, corriente directa y corriente alterna.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora y alcohol isopropílico.
10.- Actualización del software.
16 |  | CONTACTO SECO (PUERTAS CON ALARMA) MARCA FIRE MODELO SF-2061 | 15 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación.
2.-Sopletear con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
17 |  | CHAPAS MAGNETICA CON TEMPORALIZADOR 600LBS CON LED SENSOR DE BLOQUEO DE PLACA (teclado numerico) | 9 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.(en caso de ser necesario)
8.- Pruebas de operación y revisión de leds.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora alcohol isopropílico y líquidos antiestáticos.
10. Revicion de voltaje de baterias
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA EDIFICIO SEDE |  |  |  | 0
EDIFICIO ZAPATA
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
17 |  | ELECTROIMÁN DE 600 LBS, MARCA SECOLARM, ENFORCER E-941SA-600 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltajes.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
18 |  | BOTÓN DE SALIDA MARCA SECOLARM ENFORCER SD7202GC | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
19 |  | CONTROLADOR PARA PUERTA STAND-ALONE DE PROXIMIDAD, CON TECLADO MARAC IEI | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
20 |  | MODULO RELEVADOR INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
21 |  | FUENTE DE PODER CON TRANSFORMADOR CON BATERÍA Y GABINETE, MARCA ALTRONIX, MODELO SMP5 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos
3.-Sopletear gabinetes con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
22 |  | CHAPAS MAGNETICA CON TEMPORALIZADOR 600LBS CON LED SENSOR DE BLOQUEO DE PLACA (teclado numerico) | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.(en caso de ser necesario)
8.- Pruebas de operación y revisión de leds.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora alcohol isopropílico y líquidos antiestáticos.
10. Revicion de voltaje de baterias
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## SCI SEDE
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36251, GUANAJUATO, GTO.
|  | 2).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  |  |  | 2024-07-01
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| SISTEMA VS INCENDIOS SEDE Y ZAPATA |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851 ( SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE,) | 492 | 9 |  | 0
1.-RETIRAR ACUMULACIÓN DE POLVO POR MEDIO DE BROCHA DE CERDAS SUAVES Y RETIRAR LA SUCIEDAD PASANDO UN PAÑO DE MICROFIBRA PREVIAMENTE HUMEDECIDO CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO
2 |  | DETECTOR FOTOELÉCTRICO CON ELEMENTO TÉRMICO INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851T | 156 | 9 |  | 0
1.-RETIRAR ACUMULACIÓN DE POLVO POR MEDIO DE BROCHA DE CERDAS SUAVES Y RETIRAR LA SUCIEDAD PASANDO UN PAÑO DE MICROFIBRA PREVIAMENTE HUMEDECIDO CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO
3 |  | DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL, MARCA NOTIFIER, MODELO 5451 | 56 | 9 |  | 0
1.-RETIRAR ACUMULACIÓN DE POLVO POR MEDIO DE BROCHA DE CERDAS SUAVES Y RETIRAR LA SUCIEDAD PASANDO UN PAÑO DE MICROFIBRA PREVIAMENTE HUMEDECIDO CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO
4 |  | MODULO AISLADOR DE FALLAS, MARCA NOTIFIER, MODELO ISO-X | 45 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
5 |  | MINIMODULO MONITOR INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-101 | 34 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
6 |  | MODULO DE CONTROL INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1 | 40 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
7 |  | MODULO RELEVADOR INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
8 |  | MODULO MONITOR INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
9 |  | PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD EXPANDIBLE A 1590 DETECTORES Y 1590 MÓDULOS, INCLUYE PANTALLA DE 640 CARACTERES, CPU, TECLADO QWERTY, FUENTE DE PODER DIRECCIONABLE CON BATERÍAS, FUENTE AUXILIAR, CENTRO DE COMANDO DE VOZ CON GENERADOR DE MENSAJES, MICRÓFONO Y GABINETE CON TAPAS, MARCA NOTIFIER, MODELO CPU2-3030D. PANTALLA LCD 160 DE 80 CARACTERES CON ILUMINACIÓN DE FONDO (16 LÍNEAS X 40 CARACTERES) CON GABINETE, MARCA NOTIFIER, MODELO LCD-160. CON UN PANEL REPETIDOR (ESPEJO) UBICADO EN LA CASETA DEL ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO SEDE | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de CPU2-3030D
3.-Pruebas de funcionamiento al sistema conforme ala norma NFPA 72
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.-Revisión y limpieza a teclado de voceo y telefonía
6.-Revisión y limpieza del teclado lcd
7.-Revisión de montaje de chasis LCM,LEM
8.-Revisión de voltaje de respaldo de 12 Volts, 55AH , 12AH
9.-Revisión de bases de gabinetes para baterías.
10.-Revisión y limpieza de amplificador DAA5025.
11.-Revisión de cableado de voltaje ac
12.-Pruebas de funcionamiento general y completo del tablero
13.-Revisión de bases de montaje y fijar.
14.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
15.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
16.- Revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
17.- Verificar actualización de contraseñas asignadas a personal autorizado en panel de activación o desactivación (verificación de permisos en LOG Registry).
18.- Realizar prueba de disparo y accionar el sistema para realizar prueba de funcionamiento local (simulación de emergencia),
19.- Verificar baterías de los elementos que funcionen con baterías, debiendo cortar el suministro de energía eléctrica para que se active el modo emergencia y comprobar que los elementos continúen en operación, en caso de que el elemento no entre en prueba de emergencia, sustituir baterías. (incluye todos los equipos que integran el sistema de detección de incendios)
10 |  | AMPLIFICAR DE VOCEO, MARCA NOTIFIER, MODELO DAA5025 | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de voltaje requerido
3.-Limpieza con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
11 |  | FUENTE AUXILIAR DE ENERGÍA PARA ESTROBOS, MARCA NOTIFIER, MODELO FPCS24-6 | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de voltaje requerido
3.-Limpieza con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
12 |  | ALTAVOZ PARA EXTERIOR, A PARED, EN COLOR BLANCO DE LA MARCA SYSTEM SENSOR, | 23 | 9 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Limpieza integral del altavoz
2.-Revisión y corrección de conexiones
3.-Revisión y ajustes en base de montaje
4.-Revisión de voltajes de operación
5.-Pruebas de funcionamiento
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA EDIFICIO SEDE |  |  |  | 0
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES
JUNIO Y NOVIEMBRE
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
13 |  | DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851 | 492 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontándolo
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
14 |  | DETECTOR FOTOELÉCTRICO CON ELEMENTO TÉRMICO INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851T | 156 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontándolo
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
15 |  | DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL, MARCA NOTIFIER, MODELO 5451 | 56 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontandolo
4.-Sopletear carcazas con aire a presión
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
7.-En el mes de junio se debera suministrar 56 bases de detectores termicos y 10 detectores termicos
16 |  | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, DIRECCIONABLE, PARA MONTARSE EN MURO, MARCA NOTIFIER, MODELO NBG-12LX | 62 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Limpieza integral (interior y exterior) de estación manual desmontandola
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar..
17 |  | UNIDAD AUDIOVISUAL ( BOCINA DE EMERGENCIA, CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, CON BASE, MARCA NOTIFIER, MODELO SP2C241575W | 34 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
18 |  | UNIDAD DE AUDIO (BOCINA DE ALARMA DE VOCEO DE EMERGENCIA) DE 1 WATTS 87db, CON BASE, MARCA NOTIFIER, MODELO SP201W | 49 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA EDIFICIO SEDE |  |  |  | 0
EDIFICIO ZAPATA
MANTENIMIENTOS BIMESTRALES
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE)
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
19 |  | PANEL DE INCENDIO MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO AD-VISTA128FBP. (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de CPU2-3030D
3.-Pruebas de funcionamiento al sistema conforme ala norma NFPA 72
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.-Revisión y limpieza a teclado de voceo y telefonía
6.-Revisión y limpieza del teclado lcd
7.-Revisión de montaje de chasis LCM,LEM
8.-Revisión de voltaje de respaldo de 12 Volts, 55AH , 12AH
9.-Revisión de bases de gabinetes para baterías.
10.-Revisión y limpieza de amplificador DAA5025.
11.-Revisión de cableado de voltaje ac
12.-Pruebas de funcionamiento general y completo del tablero
13.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
14.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
15.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
16.- Revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
17.- Verificar actualización de contraseñas asignadas a personal autorizado en panel de activación o desactivación (verificación de permisos en LOG Registry).
18.- Realizar prueba de disparo y accionar el sistema para realizar prueba de funcionamiento local (simulación de emergencia),
19.- Verificar baterías de los elementos que funcionen con baterías, debiendo cortar el suministro de energía eléctrica para que se active el modo emergencia y comprobar que los elementos continúen en operación, en caso de que el elemento no entre en prueba de emergencia, sustituir baterías. (incluye todos los equipos que integran el sistema de detección de incendios)
20 |  | RECEPTOR INALÁMBRICO MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO AD5881EH (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 3 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de voltaje requerido
3.-Limpieza con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
21 |  | ESTACIÓN MANUAL MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO AD-5140MPS (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 5 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Limpieza de detectores con aire a presión sin desmontarlos
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
22 |  | SIRENA CON ESTROBO MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO P2R (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 3 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
23 |  | BATERÍA DE RESPALDO (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 2 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de voltaje requerido
2.-Limpieza con aire a presión
3.-Revisión de bases de montaje y fijar.
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
24 |  | TECLADO PARA INCENDIO MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO AD-6160CR (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de voltaje requerido
3.-Limpieza con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
25 |  | DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO AD-5806W3 (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 53 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontándolo
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
7.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
8.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
9.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## CCTV CJPF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| CCTV CJPF |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | CÁMARA FIJA CON DOMO PARA MONTAJE EN PLAFÓN, MARCA SAMSUNG, MODELO SND-L6013 | 35 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias
2 |  | CÁMARA TIPO BALA DE 2MP, MARCA SAMSUNG, MODELO SON-L6083R | 19 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias
3 |  | CÁMARA DE MOVIMIENTO PTZ 360 GRADOS CON ZOOM, MARCA SAMSUNG, MODELO SNP-L6233 H | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Pruebas de movimiento de cámaras
6.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
4 |  | VIDEO GRABADOR DE 16 CH, MARCA SAMSUNG, MODELO XRN-1620S_16TB | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
5 |  | JOYSTICK PARA CONTROL DE PTZ, MARCA SAMSUNG, MODELO SPC-2000 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión problemas.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento y movimiento con las cámaras
6 |  | COMPUTADORA PARA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA, MARCA HP, MODELO W5Y88LT#ABM | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
7 |  | MONITOR DE PANTALLA PLANA LED DE 32", MARCA SAMSUNG, MODELO SMT-3233A | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de monitor
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA 16% |  | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## CA CJPF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| CONTROL DE ACCESO CJPF |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | ESTACIÓN DE TRABAJO HP CON WINDOWS 7 PARA MONITOREO Y CONTRO DEL SISTEMA DE ACCESO, INTEGRADO POR CPU, TECLADO, MAOUSE Y PANTALLA, CON SOFTWARE S2 SECURITY | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.- Reconocimiento de Alarmas
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
2 |  | GABINETA DE CONTROL CON TARJETAS DE CONEXIÓN Y FUENTE DE VOLTAJE, MODELO S2-NB32-E2R-WN MARCA S2 SECURITY (PRIMARIA) | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación entre puertos
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
3 |  | GABINETA DE CONTROL CON TARJETAS DE CONEXIÓN Y FUENTE DE VOLTAJE, MODELO S2-NN-E2R-WN MARCA S2 SECURITY (SECUNDARIA) | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación entre puertos
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
4 |  | LECTORA DE PROXIMIDAD, MARCA HID, MODELO 900 | 8 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
5 |  | ELECTROIMÁN 600 LB, MODELO ML8005, MARCA HONEYWELL | 8 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltajes.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6 |  | BOTÓN DE EGRESO, MODELO TS-2, MARCA ASSA ABLOY | 8 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de comunicación.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7 |  | BARRERA VEHICULAR CON BRAZO, MODELO 2B-QIBARDD1KIT, MARCA ONE TQCH, CON BOTON DE SOLICITUD DE SALIDA, CON LOOP VEHICULAR MARCA DOOR KING, MODELO 9402-047 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltajes.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8 |  | LECTORA DE PROXIMIDAD, MARCA HID, MODELO 920 | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
9 |  | LECTORA BIOMETRICA, MARCA ZK-TECO, MODELO MA300 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear gabinetes con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
10 |  | PUERTA DE CORTESIA MOTORIZADA DE FUNCIONAMIENTO BIDIRECCIONAL CON PANEL DE CRISTAL SECURITY DE 10 MM. DE ESPESOR, MODELO PM 600S, MARCA ARGUSA | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos
3.-Sopletear gabinetes con aire a presión
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
11 |  | TORNIQUETE DE CARROCERIA EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE, BRAZO TRIPODE GIRATORIOS, MODELO TR-8214S, MARCA ARGUSA, CON DOS LECTORAS DE PROXIMIDAD INTEGRADAS Y BOTON DE SOLICITUD DE SALIDA | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos
3.-Sopletear gabinetes con aire a presión
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Girar los torniquetes y verificar que no existan ruidos extraños ni obstrucciones
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
12 |  | ACCIONADOR HIDRAULICO PARA PUERTA BATIENTE, ACCIONADOR MARCA ERREKA MODELO MVUA43RFLBM | 4 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Verificar el correcto funcionamiento del sistema de apertura y cierra manual para en caso de emergencia.
2.-Limpieza de tarjeta con líquidos
3.- Limpieza y engrase de articulaciones de la puerta
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
6.- Limpieza integral del accionador.
7.- Revisión y ajustar la presión de apertura y cierre.
8.- Revisión y reposicion del fluido hidraulico.
13 |  | CHAPA MAGNETICA CON TEMPORALIZADOR 600LBS CON LED SENSOR DE BLOQUEO DE PLACA (teclado numerico) | 1 | 9 |  | 0
|  | ACTIVIDADES A REALIZAR |  |  |  | 0
0
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento con tarjetas de proximidad
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Pruebas de funcionamiento, chequeo de conexiones y limpieza con aire comprimido y líquidos antiestáticos, realizando ajustes y reparación de fijaciones del equipo.(en caso de ser necesario)
8.- Pruebas de operación y revisión de leds.
9.- Limpieza con aire comprimido, espuma limpiadora alcohol isopropílico y líquidos antiestáticos.
10. Revicion de voltaje de baterias
SUBTOTAL
IVA 16%
IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## SCI CJPF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| SISTEMA VS INCENDIO CJPF |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS MENSUALES
(ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA 159 DETECTORES DE HUMO Y 159 MODULOS DIRECCIONABLES, MODELO NFD 2640, CON CENTRO DE COMANDO DE VOCEO Y BATERIAS DE RESPALDO. | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de CPU2-3030D
3.-Pruebas de funcionamiento al sistema conforme ala norma NFPA 72
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.-Revisión y limpieza a teclado de voceo y telefonía
6.-Revisión y limpieza del teclado lcd
7.-Revisión de montaje de chasis LCM,LEM
8.-Revisión de voltaje de respaldo de 12 Volts, 55AH , 12AH
9.-Revisión de bases de gabinetes para baterías.
10.-Revisión y limpieza de amplificador
11.-Revisión de cableado de voltaje ac
12.-Pruebas de funcionamiento general y completo del tablero
13.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
14.- Revisión y en su caso corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
15.- Limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
16.- Realizar pruebas aleatorias a los elementos que conforman el sistema de detección de humo, detectores, estaciones manuales, bocinas autoparlantes, sirenas, luces estroboscopicas, panel de control, etc.
17.- Inspección detallada para diagnosticar fallas en los puertos de comunicación, terminales, revisión de programación, configuración del sistema, etc. corregir fallas que se detecten.
18.- Limpieza de tarjetas electronicas con aire comprimido, limpieza de display de cristal liquido y teclados con liquido antiestatico.
19.- Medición de voltaje de la fuente de poder del cargador de baterias, así como de cada bateria de reserva, y eleaborar reporte correspondiente.
2 |  | DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE CON BASE, TIPO FOTOELECTRICO MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851 | 118 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Retirar acumulación de polvo por medio de brocha de cerdas suaves y retirar la suciedad pasando un paño de microfibra previamente humedecido con liquido dieléctrico.
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
3 |  | DETECTOR DE TEMPERATURA INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO FST-851 | 47 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Retirar acumulación de polvo por medio de brocha de cerdas suaves y retirar la suciedad pasando un paño de microfibra previamente humedecido con liquido dieléctrico.
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
7.- En los mese de julio y diciembre se debera desmontar el detector para su limpieza integral
4 |  | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, DIRECCIONABLE, PARA MONTARSE EN MURO, MARCA NOTIFIER, MODELO NGB-12X | 18 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Limpieza con aire a presión sin desmontarlos
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- En los mese de julio y diciembre se debera desmontar para dar limpieza integral interior y exterior
5 |  | UNIDAD AUDIOVISUAL ( BOCINA DE EMERGENCIA, CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, CON BASE, MARCA HONEYWELL | 17 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- En los mese de julio y diciembre se debera desmontar para dar limpieza integral interior y exterior
6 |  | PANEL ESPEJO MODELO FDU-80 | 1 | 9 |  | 0
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de voltaje requerido
3.-Limpieza con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7 |  | FUENTE AUXILIAR DE ENERGÍA PARA ESTROBOS, MARCA NOTIFIER, MODELO FCPS-24S | 1 | 9 |  | 0
1.-Revisión de voltaje requerido
2.-Limpieza con aire a presión
3.-Revisión de bases de montaje y fijar.
4.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
5.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8 |  | MODULO DE CONTROL INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FCM-1 | 22 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
9 |  | MODULO RELEVADOR INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
10 |  | MODULO MONITOR INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MARCA NOTIFIER, MODELO FMM-1 | 3 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
11 |  | MODULO AISLADOR DE FALLAS, MARCA NOTIFIER, MODELO ISO-X | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
12 |  | AMPLIFICAR DE VOCEO, MARCA NOTIFIER, MODELO DAA5025 | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de voltaje requerido
3.-Limpieza con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
13 |  | SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN SITE DE COMPUTO, COMPUESTO POR: PANEL DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN MARCA FIRELITE MODELO MRP-2002 UL/FM, CILINDRO CON 184 Lbs. DE AGENTE LIMPIO, CABEZAL, VALVULA SOLENOIDE 24 VCD, ACTUADOR MANUAL, MANÓMETRO, MANGUERA BLINDADA GS, 2 BOQUILLAS DE LATON, ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA, BOTON DE ABORTO MODELO BG12-LRA | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
-Revisar en display de tablero de control LED´s o indicaciones de falla o alarmas encendidas.
-Retirar acumulación de polvo y suciedad en carcasa o gabinete de control, pasando un paño de microfibra humedecido con líquido dieléctrico.
-Sopletear el tablero de control aplicando aire comprimido grado electrónico.
-Verificar que no existan cables sueltos, flojos, expuestos o desconectados, de red y de alimentación eléctrica.
-Verificación de baterías de tablero de control, debiendo cortar el suministro de energía eléctrica para que se active el modo de emergencia y comprobar que los elementos continúen en operación, en caso de no activarse el modo de emergencia se deben sustituir las baterías.
-Revisión de la presión de los tanques de almacenamiento, de acuerdo a la capacidad y a especificaciones del fabricante.
-Revisión de válvula solenoide del tanque de almacenamiento, verificando que no exista acumulación de suciedad en el orificio principal, comprobar que la conexión del orificio de ecualización no se encuentre bloqueado por suciedad y revisar conexiones de la bobina eléctrica.
-Realizar pruebas de activación a sensores o detectores aplicando humo sintético artificial y emisión de calor, teniendo el cuidado de no causar daño al elemento, verificando los parámetros y configuración del tablero de control, el tiempo de respuesta para activación o disparo de gas una vez detectada la presencia de humo o calor, el cual será variable de acuerdo al tamaño del área donde se localicen equipos y a la cantidad instalada de los mismos, debiendo encontrarse en rangos de 30 segundos para detección de humo o calor, de 1 a 1:30 minutos para pre disparo o primer y segunda alarma y 2 minutos para iniciar la descarga de gas o extinción de fuego.
Verificar el estado físico de las boquillas, que no existan cables sueltos, flojos, desconectados de red y de alimentación eléctrica y revisar la correcta fijación de elementos, que no se encuentren flojos, sueltos o mal colocados, realizar el ajuste y apretar tornillería de sujeción o fijación.
-Retirar acumulación de polvo en boquillas pasando una brocha de cerdas suaves y retirar la suciedad pasando un paño de microfibra previamente humedecido con líquido dieléctrico.
-Verificar el estado físico del tanque de almacenamiento, que no se encuentre dañado y que no exista corrosión en el mismo. En caso de existir corrosión se debe aplicar pintura de esmalte hasta cubrir satisfactoriamente las partes afectadas.
14 |  | SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN SITE DE COMPUTO, COMPUESTO POR: PANEL DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN MARCA FIRELITE MODELO MRP-2002 UL/FM, CILINDRO MARCA EXAIN CON 125 Lbs. DE AGENTE LIMPIO, CABEZAL, VALVULA SOLENOIDE 24 VCD, ACTUADOR MANUAL, MANÓMETRO, MANGUERA BLINDADA GS, 1 BOQUILLA DE LATON, ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA, BOTON DE ABORTO MODELO BG12-LRA | 1 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
-Revisar en display de tablero de control LED´s o indicaciones de falla o alarmas encendidas.
-Retirar acumulación de polvo y suciedad en carcasa o gabinete de control, pasando un paño de microfibra humedecido con líquido dieléctrico.
-Sopletear el tablero de control aplicando aire comprimido grado electrónico.
-Verificar que no existan cables sueltos, flojos, expuestos o desconectados, de red y de alimentación eléctrica.
-Verificación de baterías de tablero de control, debiendo cortar el suministro de energía eléctrica para que se active el modo de emergencia y comprobar que los elementos continúen en operación, en caso de no activarse el modo de emergencia se deben sustituir las baterías.
-Revisión de la presión de los tanques de almacenamiento, de acuerdo a la capacidad y a especificaciones del fabricante.
-Revisión de válvula solenoide del tanque de almacenamiento, verificando que no exista acumulación de suciedad en el orificio principal, comprobar que la conexión del orificio de ecualización no se encuentre bloqueado por suciedad y revisar conexiones de la bobina eléctrica.
-Realizar pruebas de activación a sensores o detectores aplicando humo sintético artificial y emisión de calor, teniendo el cuidado de no causar daño al elemento, verificando los parámetros y configuración del tablero de control, el tiempo de respuesta para activación o disparo de gas una vez detectada la presencia de humo o calor, el cual será variable de acuerdo al tamaño del área donde se localicen equipos y a la cantidad instalada de los mismos, debiendo encontrarse en rangos de 30 segundos para detección de humo o calor, de 1 a 1:30 minutos para pre disparo o primer y segunda alarma y 2 minutos para iniciar la descarga de gas o extinción de fuego.
Verificar el estado físico de las boquillas, que no existan cables sueltos, flojos, desconectados de red y de alimentación eléctrica y revisar la correcta fijación de elementos, que no se encuentren flojos, sueltos o mal colocados, realizar el ajuste y apretar tornillería de sujeción o fijación.
-Retirar acumulación de polvo en boquillas pasando una brocha de cerdas suaves y retirar la suciedad pasando un paño de microfibra previamente humedecido con líquido dieléctrico.
Verificar el estado físico del tanque de almacenamiento, que no se encuentre dañado y que no exista corrosión en el mismo. Si existe corrosión se debe aplicar pintura de esmalte hasta cubrir satisfactoriamente las partes afectadas.
15 |  | SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN SITE DE COMPUTO, COMPUESTO POR: PANEL DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN MARCA FIRELITE MODELO MRP-2002 UL/FM, CILINDRO MARCA EXAIN CON 84 Lbs. DE AGENTE LIMPIO, CABEZAL, VALVULA SOLENOIDE 24 VCD, ACTUADOR MANUAL, MANÓMETRO, MANGUERA BLINDADA GS, 1 BOQUILLA DE LATON, ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA, BOTON DE ABORTO MODELO BG12-LRA | 2 | 9 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
-Revisar en display de tablero de control LED´s o indicaciones de falla o alarmas encendidas.
-Retirar acumulación de polvo y suciedad en carcasa o gabinete de control, pasando un paño de microfibra humedecido con líquido dieléctrico.
-Sopletear el tablero de control aplicando aire comprimido grado electrónico.
-Verificar que no existan cables sueltos, flojos, expuestos o desconectados, de red y de alimentación eléctrica.
-Verificación de baterías de tablero de control, debiendo cortar el suministro de energía eléctrica para que se active el modo de emergencia y comprobar que los elementos continúen en operación, en caso de no activarse el modo de emergencia se deben sustituir las baterías.
-Revisión de la presión de los tanques de almacenamiento, de acuerdo a la capacidad y a especificaciones del fabricante.
-Revisión de válvula solenoide del tanque de almacenamiento, verificando que no exista acumulación de suciedad en el orificio principal, comprobar que la conexión del orificio de ecualización no se encuentre bloqueado por suciedad y revisar conexiones de la bobina eléctrica.
-Realizar pruebas de activación a sensores o detectores aplicando humo sintético artificial y emisión de calor, teniendo el cuidado de no causar daño al elemento, verificando los parámetros y configuración del tablero de control, el tiempo de respuesta para activación o disparo de gas una vez detectada la presencia de humo o calor, el cual será variable de acuerdo al tamaño del área donde se localicen equipos y a la cantidad instalada de los mismos, debiendo encontrarse en rangos de 30 segundos para detección de humo o calor, de 1 a 1:30 minutos para pre disparo o primer y segunda alarma y 2 minutos para iniciar la descarga de gas o extinción de fuego.
Verificar el estado físico de las boquillas, que no existan cables sueltos, flojos, desconectados de red y de alimentación eléctrica y revisar la correcta fijación de elementos, que no se encuentren flojos, sueltos o mal colocados, realizar el ajuste y apretar tornillería de sujeción o fijación.
-Retirar acumulación de polvo en boquillas pasando una brocha de cerdas suaves y retirar la suciedad pasando un paño de microfibra previamente humedecido con líquido dieléctrico.
-Verificar el estado físico del tanque de almacenamiento, que no se encuentre dañado y que no exista corrosión en el mismo. En caso de existir corrosión se debe aplicar pintura de esmalte hasta cubrir satisfactoriamente las partes afectadas.
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE |  |  |  | 0
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES
JUNIO, NOVIEMBRE
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
16 |  | DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851 | 118 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontándolo
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
17 |  | DETECTOR FOTOELÉCTRICO CON ELEMENTO TÉRMICO INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851T | 47 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontándolo
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
18 |  | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, DIRECCIONABLE, PARA MONTARSE EN MURO, MARCA NOTIFIER, MODELO NBG-12X | 18 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Limpieza integral (interior y exterior) de estación manual desmontandola
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar..
19 |  | UNIDAD AUDIOVISUAL ( BOCINA DE EMERGENCIA, CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, CON BASE, MARCA NOTIFIER, MODELO SP2C241575W | 17 | 2 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## CCTV CCJ
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1) CALLE PASEO DE LA PRESA DE LA OLLA NÚMERO 60, EN GUANAJUATO, GUANAJUATO.
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025 |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025 |  |  |  | 2024-07-01
| CCTV CCJ |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | NVR MARCA PELCO MODELO DSSRV-30DVD-US | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de conexiones y apriete a las necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y en su caso corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
9.- Verificación y validación de usuarios y permisos (altas, bajas, cambios) si hay cambios, realizar las modificaciones correspondientes de forma inmediata, por personal designado de tecnología de la información.
10.- Verificación de configuración correcta de fecha y hora con reloj atómico.
11.- Actualización del software.
2 |  | MONITOR DE MARCA PELCO MODELO PMCL419HB | 2 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de monitor
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
3 |  | SWITCH DE VIDEO MARCA CISCO MODELO:SF200-24P 24-PORR 10/100POESMART SWITCH | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de voltaje de salida.
2.-Revisión de conexiones y apriete alas necesarias
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Pruebas de funcionamiento
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
7.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
8.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación
5 |  | CAMARA MARCA PELCO MODELO : IXE10DN | 5 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- En coordinación con el supervisor de CECOM revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de objetos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
6 |  | CÁMARA MARCA PELCO MODELO IM10C10-1 | 2 | 5 |  | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.-Revisión de imagen .
2.-Limpieza y enfoque de imagen al lente verifocal
3.-Limpieza de carcazas con líquidos
4.-Pruebas y ajustes a Conexiones
5.-Revisión de bases de montaje y fijar.
6.- Funcionamiento correcto de visión nocturna
7.- Imagen nítida en monitores (visibilidad)
8.- Revisar que no existan manchas en el lente, pasar un paño con líquido limpiador de lentes.
9.- Revisar que la cámara no marque alarma de error, verificando que no existan mensajes de error en LED o LEDs, que no exista señalización auditiva de alerta y que no emitan ruidos anormales.
10.- Revisar que no existan obstrucciones de ningún tipo en las cámaras.
11.- En coordinación con el supervisor de CECOM revisar que no existan puntos ciegos y reflejos de objetos o fuentes luminosas.
12.- Pruebas y ajustes de lente, enfoque, control de acerca-miento y alejamiento; correcto movimiento de cámaras.
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## SCI CCJ
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
| TRABAJOS: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TV., Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ZAPATA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 |  | PARA EFECTOS DE CONTROL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, REGIRÁ EL CÓDIGO AUXILIAR
| LUGAR: | 1) CALLE PASEO DE LA PRESA DE LA OLLA NÚMERO 60, EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. |  | Y PARA EFECTOS DE OBRA O ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR CANTIDADES
| INVESTIGACION DE MERCADO : | IM-AR-GTO-313-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-716-2025
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: | ADL-AR-GTO-440-2025
| SISTEMA VS INCENDIOS CCJ |  |  | 25 DE MARZO DEL 2025
MANTENIMIENTOS
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. | IMPORTE
1 |  | PANEL DE INCENDIO MARCA NOTIFIRE MODELO: NFW-50 | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Revisión de CPU2-3030D
3.-Pruebas de funcionamiento al sistema conforme ala norma NFPA 72
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.-Revisión y limpieza a teclado de voceo y telefonía
6.-Revisión y limpieza del teclado lcd
7.-Revisión de montaje de chasis LCM,LEM
8.-Revisión de voltaje de respaldo de 12 Volts, 55AH , 12AH
9.-Revisión de bases de gabinetes para baterías.
10.-Revisión y limpieza de amplificador DAA5025.
11.-Revisión de cableado de voltaje ac
12.-Pruebas de funcionamiento general y completo del tablero
13.-Revisión de bases de montaje y fijar las necesarias.
14.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
15.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
16.- Revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías.
17.- Verificar actualización de contraseñas asignadas a personal autorizado en panel de activación o desactivación (verificación de permisos en LOG Registry).
18.- Realizar prueba de disparo y accionar el sistema para realizar prueba de funcionamiento local (simulación de emergencia),
19.- Verificar baterías de los elementos que funcionen con baterías, debiendo cortar el suministro de energía eléctrica para que se active el modo emergencia y comprobar que los elementos continúen en operación, en caso de que el elemento no entre en prueba de emergencia, sustituir baterías. (incluye todos los equipos que integran el sistema de detección de incendios)
2 |  | ESTACIÓN MANUAL MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO AD-5140MPS (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 3 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Limpieza de detectores con aire a presión sin desmontarlos
3.-Sopletear carcazas con aire a presión
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
3 |  | SIRENA CON ESTROBO MARCA HONEYWELL VISTA, MODELO P2R (APLICA ALCANCE DE CONCEPTO GENÉRICO) | 3 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sopletear carcazas con aire a presión
3.-Pruebas de funcionamiento
4.-Revisión de bases de montaje y fijar.
5.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
6.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
7.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
4 |  | DETECTOR DE HUMO | 8 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.-Revisión de alarmas y problemas en el historial.
2.-Sacar status de porcentaje de oscurecimiento
3.-Limpieza de detectores con aire a presión desmontándolo
4.-Limpieza de carcazas con líquidos
5.-Pruebas de funcionamiento con imán o humo
6.- Revisión visual de flaseo de led.
7.- Toma y registro de parámetros de operación (voltajes, etc.)
8.- Revisión y corrección de instalaciones y conexiones eléctricas.
9.- Revisión, limpieza, revisión de voltajes y parámetros de operación de baterías y sustitución de las mismas
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA