## AIRE ACONDICIONADO
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
|  | PÓLIZA | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, TIPO MULTI-SPLIT Y TIPO MINI-SPLIT EN INMUEBLES DEL CJF EN LEÓN, GTO.
|  | PERIODO: | ABRIL-DICIEMBRE 2025
|  | LUGAR: | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 915 OTE., COL. COECILLO, C.P. 37260, LEÓN, GTO., Y CALLE TIERRA COLORADA NÚMERO 117, COL. JARDÍNES DEL MORAL, C.P. 37160, LEÓN, GTO.
CONCURSO No.:
|  | FECHA: | 2025-03-25
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO AUXILIAR | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | UNIDAD | PRECIO | IMPORTE
OBJETIVO: BRINDAR UN SERVICIO CONTINUO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, MANTENIENDO Y ALARGANDO LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO TODOS SUS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, DE ACUERDO A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA:
INMUEBLE 915
CUATRIMESTRAL; ABRIL, JULIO, OCTUBRE
5 |  |  | A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA TRANE, MODELO TTA036D300A0 CON NÚMERO DE SERIE R331T9K3F | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
6 |  |  | A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA TRANE, MODELO TTR036C100A2 CON NÚMERO DE SERIE: M2055FCBF | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
7 |  |  | A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA DAIKIN, MODELO FTXS18SL216/RXS18SL216. | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1. Revisar tuberia, que tenga su aislamiento térmico y reparar o sustituir los tramos en mal estado.
2. Realizar limpieza al interuptor principal y tablero de control, apretar conexiones, engrasar con grasa dielectrica las parte móviles ypartes electricas.
3. Revisar soportes de tuberia del refrigerante y alimentaciones eléctricas, cambiarlos si es necesario.
4. Revisar en el evaporador la turbina, flecha, chumaceras, cambiar si es necesario, eliminar ruidos y vibraciones.
5. Revisar el correcto funcionamiento de los motores de evaporador y condensador
6. Realizar limpieza, o cambio en caso necesario de filtros de aire desechables.
7. Revisar y corregir fugas de agua y condensados.
8. Revisar y corregir fugas de gas refrigerante, completar carga del mismo en caso necesario.
9. Etiquetado para identificación de cada uno de los elementos de los equipos, relacionando a que área da servicio (condensadora, evaporadora, interruptores termomagneticos del tablero que los alimenta y el interruptor de seguridad) (Esta actividad se realizara una vez al año).
Inspección mecánica
10.- Tomar lectura de los parámetros de operación, de: temperaturas de aire en la entrada y salida del evaporador, registrando en bitácora de operación.
11.- Revisión visual de mancha de aceite en el piso al perímetro de la unidad evaporadora, condensadora y en la trayectoria del circuito de refrigeración del minisplit.
12.- Inspección visual para identificar fugas en el evaporado, las conexiones y trayectoria de la tubería para drenaje de condensados.
13.-Realizar reapriete de tornillería en todas las partes sometidas a vibración.
14.- Inspección visual de la operación de los motores y aspas de ventilación en el condensador y la turbina en el evaporador.
15.- Revisión de motores y aspas de ventilación en el condensador.
Inspección eléctrica
16.- Tomar lectura del amperaje y voltaje con el que opera el evaporador y condensador, llevando registro en la bitácora de mantenimiento y comparándolos con los datos de placa de los equipos mencionados.
17.- Revisión y apriete de la tornillería en los bornes de conexión de la acometida eléctrica del minisplit.
Inspección del control
18.- Revisión de funcionamiento del display del equipo.
19.- Revisión de la tarjeta electrónica y del cableado de los sensores de presión y temperatura del evaporador y condensador.
Limpiezas generales
20.- Limpieza general y superficial de la unidad exterior (condensador), con agua a baja presión.
21.- Limpieza de filtros en el evaporador.
Inspección mecánica
22.- Revisar que se encuentren en buenas condiciones el neopreno (antivibratorio).
MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES INMUEBLE 915
CUATRIMESTRAL; MAYO, AGOSTO, NOVIEMBRE
8 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER DE 8 TONELADAS, MODELO 50TFF008-501S3600G, SERIE 3600G34299 | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
9 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER DE 12 TONELADAS, MODELO 50TFF01250138800G. SERIE 3800G30414 | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER DE 28 TONELADAS, MODELO 505J-028570YAS3300, SERIE 3000F24269 | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
11 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER DE 20 TONELADAS, 50TJO20-5704A | 3 | 3 | Pza | 0 | 0
12 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE 50 TONELADAS, TCH600AFA2JAC00099, SERIE C00D09903 | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1. Entregar en el primer reporte un levantamiento y propuesta técnica para mejorar la eficiencia en la distribución del aire del sistema de ductos existente.
2. Realizar limpieza exterior con jabon desengrasante
3. Tomar y anotar lectura de voltaje y amperaje al motor de la turbina
4. Realizar limpieza y ajuste de controles de temperatura, verificando la buena operación de estos.
5. Realizar limpieza de los dispositivos de protección.
6. Verificar tuberia de salida de condensados, que se encuentre limpia y operando correctamente.
7. Realizar limpieza de charolas del condensado.
8. Revisar turbina, flecha, chumaceras y cambiar si es necesario, eliminar ruidos y vibraciones.
9. Realizar lubricación de chumaceras de la turbina
10. Realizar limpieza de serpentines del condensador y evaporador. Lavar perfectamente con agua asegurandose de que no queden residuos de producto quimico.
11. Revisar banda de transmisión y tensar para su buen funcionamiento.
12. Limpieza de los interruptores de seguridad, engrasado con grasa dieléctrica en las partes móviles y sopleteado de tableros eléctricos e interruptores.
13. Realizar limpieza de los difusores de inyección y rejillas de retorno de la ducteria.
14. Limpieza de filtros de aire lavables de retorno
15. Hacer rotar manualmente los ventiladores del condensador para asegurar su libre movimiento.
Inspección mecánica
16.- Toma lectura de los parámetros de operación, de: temperaturas de aire en la entrada y salida del evaporador, registrando en bitácora de operación.
17.- Revisión visual de mancha de aceite en el piso al perímetro de la unidad paquete en el evaporador y condensador, en la trayectoria del circuito de refrigeración de la unidad.
18.- Inspección visual para identificar goteos en el evaporado, las conexiones y trayectoria de la tubería para drenaje de condensados.
19.- Realizar reapriete de tornillería en todas las partes sometidas a vibración.
20.- Inspección visual de la operación de los motores y aspas de ventilación en el condensador y la turbina en el evaporador.
Inspección eléctrica
21.- Tomar lectura del amperaje y voltaje con el que opera la unidad acondicionadora tipo paquete, llevando registro en la bitácora de mantenimiento y comparándolos con los datos de placa de los equipos mencionados.
22.- Revisión y apriete de la tornillería en los bornes de conexión de la acometida eléctrica del la unidad tipo paquete.
23.- Revisión de funcionamiento botonera de encendido y apagado, contactores, fusibles y relevadores en caso de existir, y de ser necesario suministrar y sustituir.
Inspección del control
24.- Revisión de funcionamiento del display del termostato para la unidad tipo paquete.
25- Revisión visual de la tarjeta electrónica y del cableado de los sensores de presión y temperatura del evaporador y condensador en la unidad tipo paquete.
Limpiezas generales
26.- Limpieza general y superficial de la unidad paquete, con paño o estopa seca y lavado de serpentines y filtros.
1.- Realizar reapriete de tornillería en todas las partes sometidas a vibración.
2.- Inspección visual de la operación del motor y turbina del ventilador para extracción de aire.
3.- Revisión de bandas, poleas y chumaceras de las transmisión del ventilador.
4.- Tomar lectura del amperaje y voltaje con el que opera los motores del ventilador para inyección de aire, llevando registro en la bitácora de mantenimiento y comparándolos con los datos de placa.
5.- Revisión y apriete de la tornillería en los bornes de conexión de la acometida eléctrica del ventilador.
6.- Revisión de cableado del suministro de energía eléctrica a los motores del ventilador.
7.- Revisión de funcionamiento del centro de control de motores de los ventiladores, incluyendo botonera de encendido y apagado, contactores y relevadores en caso de existir y de ser necesario suministrar.
8.- Limpieza general exterior del ventilador para extracción, con jabón desengrasante.
9.- Realizar rutina de inspección mecánica, cubriendo al 100% las actividades mencionadas.
10.- Realizar rutina de inspección eléctrica, realizando todas las actividades mencionadas en la rutina mensual.
11.- Realizar rutina de inspección de control, sin dejar de revisar los accesorios mencionados en la rutina mensual.
12.- Engrasado y ajuste en caso de ser necesario en los motores, flecha y chumaceras del ventilador.
13.- Revisión, alineación y cambio de poleas y bandas del ventilador para extracción. Suministrar.
14.- Revisión, encintado y reacomodo del cableado de la alimentación eléctrica del ventilador.
15.- Revisión, encintado del cableado del centro de control de motores del ventilador para extracción.
16.- Limpieza general exterior del ventilador para extracción de aire, con jabón desengrasante y profunda en la turbina y carcasa, aplicando limpiador foam cleaner y agua a presión.
17.- Limpieza de filtros permanentes (metálicos) en caso de existir en el sistema de extracción.
18.- Limpieza general de rejillas y difusores que suministran y retornan el aire en el espacio ventilado. Ajuste de torinillería y de ser necesario suministrar y sustituir tornillería faltante.
MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES INMUEBLE TIERRA COLORADA 117
CUATRIMESTRAL; ABRIL, JULIO, OCTUBRE
13 |  |  | UNIDAD CONDENSADORA DE SISTEMA VRV III MODELO RXYQ12PTL, TIPO "HEAT PUMP", OPERANDO A 220V/3F/60HZ MARCA MC QUAY (DAIKIN) MODELO RXYQ12PTL, TIPO "HEAT PUMP", OPERANDO A 220V/3F/60HZ | 2 | 3 | Pza | 0 | 0
14 |  |  | UNIDAD CONDENSADORA DE SISTEMA VRV III MODELO RXYQ8PTL, TIPO "HEAT PUMP", OPERANDO A 220V/3F/60HZ MARCA MC QUAY (DAIKIN) MODELO RXYQ8PTL, TIPO "HEAT PUMP", OPERANDO A 220V/3F/60HZ | 2 | 3 | Pza | 0 | 0
15 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA WALL MOUNTED, MODELO FXAQ32PVE, DE 9,900 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 7 | 3 | Pza | 0 | 0
16 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA WALL MOUNTED, MODELO FXAQ32PVE, DE 12,600 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 2 | 3 | Pza | 0 | 0
17 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA WALL MOUNTED, FXAQ40PVE, DE 16,000 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
18 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA WALL MOUNTED, MODELO FXAQ50PVE, DE 19,800 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
19 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA WALL MOUNTED, MODELO FXAQ63PVE, DE 24,900 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
20 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA CEILING SUSPENDED MODELO FXHQ100MAVE, DE 39,600 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 5 | 3 | Pza | 0 | 0
21 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA CEILING SUSPENDED MODELO FXHQ63MAVE, DE 24,900 BTU/H , A 220V/1F/60HZ | 3 | 3 | Pza | 0 | 0
22 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA, SOLO FRIO, DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R MARCA MC QUAY MODELO TIPO "HI WALL" A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
23 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA MARCA MC QUAYMODELO TIPO "PISO-TECHO DE 36,000 BTU/H (3.0 T.R.) BOMBA DE CALOR, R-410 , A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
24 |  |  | UNIDAD CONDENSADORA MARCA. MC QUAYMODELO TIPO SOLO FRIO, R-410 DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R.), A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
25 |  |  | UNIDAD CONDENSADORA MARCA. MC QUAY MODELO TIPO (HEAT-PUMP), DE 36,000 BTU/H (3.0 T.R.), R-410 A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
26 |  |  | UNIDAD CONDENSADORA DE SISTEMA VRV IV , MARCA DAIKIN, MODELO RHXYQ10ATL OPERANDO A 22OV/3F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
27 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA PARA OPERAR EN SISTEMA DE VOLUMEN VARIABLE DE REFRIGERANTE, TIPO HI-WALL, MARCA DAIKIN, MODELO FXAQ20PVE, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, OPERANDO A 220V/1F/60HZ | 4 | 3 | Pza | 0 | 0
28 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA PARA OPERAR EN SISTEMA DE VOLUMEN VARIABLE DE REFRIGERANTE, TIPO HI-WALL, MARCA DAIKIN, MODELO FXAQ32PVE, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, OPERANDO A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
29 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA PARA OPERAR EN SISTEMA DE VOLUMEN VARIABLE DE REFRIGERANTE, TIPO HI-WALL, MARCA DAIKIN, MODELO FXAQ40PVE, CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, OPERANDO A 220V/1F/60HZ | 4 | 3 | Pza | 0 | 0
30 |  |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO "PISO-TECHO", HEAT PUMP MARCA DAIKIN DE 24,000 BTU/HR (2.0 TR) A 220V/1F/60HZ | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
31 |  |  | UNIDAD CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL, HEAT PUMP MARCA. DAIKIN, DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R.), A 220V/3F/60HZ, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410. | 1 | 3 | Pza | 0 | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1. Revisar tuberia, que tenga su aislamiento térmico y reparar o sustituir los tramos en mal estado.
2. Realizar limpieza al interuptor principal y tablero de control, apretar conexiones, engrasar con grasa dielectrica las parte móviles y partes electricas.
3. Realizar limpieza y ajuste de controles de temperatura, verificando la buena operación de estos.
4. Revisar soportes de tuberia del refrigerante y alimentaciones eléctricas, cambiarlos si es necesario.
5. Revisar en el evaporador la turbina, flecha, chumaceras, cambiar si es necesario, eliminar ruidos y vibraciones.
6. Mantenimiento a chasis y gabinete, sopleteando con aire a presión y limpieza con liquido, lavado de serpentines.
7. Revisar el correcto funcionamiento de los motores de evaporador y condensador
8. Realizar limpieza, o cambio en caso necesario de filtros de aire desechables.
9. Revisar y corregir fugas de agua de condensados
10. Revisar y corregir fugas de gas refrigerante, completar carga del mismo en caso necesario para que el equipo opere de manera óptima. Suministrar.
11. Tomar lectura de los voltajes de los compresores, entre fases y de fases a neutro y anotarlo en bitacora.
12. Verificar tuberia de salida de condensados, que se encuentre limpia, libre de taponamientos, con la pendiente adecuada y operando correctamente.
13. Mantenimiento a tableros de control, sopleteando con aire a presión, reapriete de todas sus partes y limpieza con liquido dielectrico.
14. Etiquetado para identificación de cada uno de los elementos de los equipos, relacionando a que área da servicio (condensadora, evaporadora, interruptores termomagnéticos del tablero que los alimenta y el interruptor de seguridad) (Esta actividad se realizara una vez al año).
Inspección mecánica
15.-Toma lectura de los parámetros de operación, de: temperaturas de aire en la entrada y salida del evaporador, registrando en bitácora de operación.
16.- Revisión visual de mancha de aceite en el piso al perímetro de la unidad paquete en el evaporador y condensador, en la trayectoria del circuito de refrigeración de la unidad.
17.- Inspección visual para identificar goteos en el evaporado, las conexiones y trayectoria de la tubería para drenaje de condensados.
18.- Realizar reapriete de tornillería en todas las partes sometidas a vibración.
19.- Inspección visual de la operación de los motores y aspas de ventilación en el condensador y la turbina en el evaporador.
Inspección eléctrica
20.- Tomar lectura del amperaje y voltaje con el que opera la unidad acondicionadora tipo paquete, llevando registro en la bitácora de mantenimiento y comparándolos con los datos de placa de los equipos mencionados.
21.- Revisión y apriete de la tornillería en los bornes de conexión de la acometida eléctrica del la unidad tipo paquete.
Inspección del control
22.- Revisión de funcionamiento del display del termostato para la unidad tipo paquete.
23.- Revisión visual de la tarjeta electrónica y del cableado de los sensores de presión y temperatura del evaporador y condensador en la unidad tipo paquete.
24.- Revisión física de la señal del control remoto o termostato, si aplica, para verificar las funciones básicas de la unidad tipo paquete.
Limpiezas generales
25.- Limpieza general y superficial de la unidad paquete, con paño o estopa seca y lavado de serpentines y filtros.
26.- Limpieza de filtros en el evaporador.
UN EVENTO INMUEBLE 915
ABRIL
32 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER DE 8 TONELADAS, MODELO 50TFF008-501S3600G, SERIE 3600G34299 | 1 | 1 | Pza | 0 | 0
33 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER DE 12 TONELADAS, MODELO 50TFF01250138800G. SERIE 3800G30414 | 1 | 1 | Pza | 0 | 0
34 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER DE 28 TONELADAS, MODELO 505J-028570YAS3300, SERIE 3000F24269 | 1 | 1 | Pza | 0 | 0
35 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER DE 20 TONELADAS, 50TJO20-5704A | 3 | 1 | Pza | 0 | 0
36 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE 50 TONELADAS, TCH600AFA2JAC00099, SERIE C00D09903 | 1 | 1 | Pza | 0 | 0
ACTIVIDAD A REALIZAR
1.- Servicio de mantenimiento a los motores de turbina y extractores, considerando cambio de baleros, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
2. Suministro y aplicación de pintura epoxica en charola de los equipos, si es necesario, esta actividad se cordinará con la administración del inmueble.
3. Etiquetado para identificación de cada uno de los elementos de los equipos, relacionando a que área da servicio (condensadora, evaporadora, interruptores termomagneticos del tablero que los alimenta y el interruptor de seguridad)
Inspección mecánica
4.- Revisión, ajuste y alineación de motores y aspas de ventilación en el condensador.
5.- Revisión y cambio, en caso de ser necesario de: filtros deshidratadores, mirilla, puertos de carga, así como reparación de fugas en la tubería de refrigeración y reposición del refrigerante.
6.- Revisión, ajustes y/o reposición, en caso de ser necesario de la fijación para la tubería para refrigeración y del aislamiento térmico de la misma tubería.
Inspección eléctrica
7.- Realizar rutina de inspección eléctrica mensual, sin dejar de hacer las actividades mencionadas en la página anterior.
Inspección del control
8.- Realizar rutina de inspección del control mensual, cubriendo las actividades mencionadas.
9.- Revisión y sustitución en caso de ser necesario de las baterías del control de temperatura. Suministrar.
Limpiezas generales
10.- Realizar rutina de limpieza general mencionadas en la sección mensual.
11.- Limpieza profunda en los serpentines de la unidad paquete, aplicando jabón antidesengrasante.
12.- Limpieza y sopleteado a los filtros.
13.- Sustitución de filtros si son desechables.
37 |  |  | DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1 | LOTE | 0 | 0
ANUALES
Inspección
1.- Revisar las condiciones del aislamiento, para corregir las rasgaduras o daños del mismo, asegurando también que todas las uniones estén selladas.
2.- Revisar y ajustar la fijación de soportería.
3.- Revisar juntas flexibles de lona ahulada en todos los equipos, asegurando el sellado y costura para evitar fugas.
4.- Revisión del sellado en botaguas para ductos de aire.
5.- Revisión de uniones de ducto flexible con ductos de lámina y con rejillas y difusores.
6.- Revisar y corregir el sellado de botaguas, ductos y uniones en toda la trayectoria del sistema de ductería.
Limpiezas generales
7.- Limpieza general y superficial de ductos aparentes en interior y exterior, utilizando paño o estopa seco y sopleteado con aire comprimido.
8.- Limpieza general de rejillas y difusores que suministran y retornan el aire. (Realizar esta actividad una vez al año)
38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, INCLUYENDO MANTA VIRGEN POROSA EN TODO EL DUCTO Y LA APLICACIÓN DE TRES MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON A BASE AGUA EN TODO EL ÁREA DEL DUCTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN. CINTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO PRODUCTO DE LA MISMA FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 45 | 1 | M2 | 0 | 0
NOTAS: |  |  |  |  | SUBTOTAL
LOS CONCEPTOS SON ENUNCIADOS MAS NO LIMITADOS |  |  |  |  | IVA
TODOS LOS CONCEPTOS DEBERAN SER COTIZADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INC. MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  | TOTAL
LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES QUE MARCAN SIMILAR DEBEN SER DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y COMPOSICION QUIMICA DE LAS QUE SE INDICAN DESGLOSANDO LAS ESPECIFICACIONES.
LA OBRA DEBERA ESTAR PERMANENTEMENTE LIMPIA, SEÑALADA Y PROTEGIDA EN SUS AREAS DE TRABAJO CON INDICACIONES DE PRECAUCION EN TODO PROCESO.
EN LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEBERA INCLUIRSE LA LIMPIEZA, POR LO QUE LA OBRA EN TODO SU PROCESO DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE LIMPIA.
EL PESONAL DE LA EMPRESA EN TODO SU PROCESO DEBE CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO, ROPA DE TRABAJO Y GAFETE DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.
ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPLEMENTA CON LOS ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO ( ANEXO1)
CONSIDERAR COSTO INDIRECTO POR TRAMITE DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.